École d’Ingénierie

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES

Présenté par :

M. MINANG Vianney Aldrin

Pour l’obtention du diplôme d’Ingénieur d’état

Filière Génie Industriel

Sujet

Optimisation du Réseau Interconnecté de Libreville : Analyse, Diagnostic et Proposition d’Amélioration

Sous la direction de :

M. ONDO NANG Franck	  : Encadrant Entreprise

M. AMANA Abdennasser 	  : Encadrant Académique

Projet de fin d’études soutenu le 25 septembre 2026, devant le jury composé de:

M. AMANA Abdennasser                   : Encadrant Académique

M. ABAD Othman                               : Rapporteur

Mme ELQABLI Zineb                         : Présidente

Référence: 14-INDU-2025-2026

Année Universitaire : 2025 -2026

# DÉDICACE

Je dédie,

Ce modeste travail avec reconnaissance

à ceux envers qui je ne pourrais jamais assez exprimer pleinement l’amour authentique que je leur porte.

À mon très cher père,

En raison de l'enthousiasme qu'il a suscité en moi grâce à sa rigueur. Tu as toujours été là pour me soutenir et me donner de l'encouragement. Puissent ces mots exprimer ma reconnaissance ,mon amour et ma fierté d’être ton fils..

À ma mère bien-aimée,

Peu importe mes actions ou mes paroles, je ne pourrai jamais assez exprimer ma gratitude à la hauteur de ce que tu mérites. Ton amour me réconforte, ta bienveillance me guide, et ta présence à mes côtés a toujours été ma force pour surmonter les difficultés.

À mes merveilleux frères et sœurs,

Que Dieu vous accorde une bonne santé, du bonheur, du courage et du succès.

À tous ceux qui me transmettent de l'amour et de l'énergie positive, qui ont toujours été là pour me soutenir, et à qui je souhaite encore plus de succès et de réussite dans leurs vies personnelles.

À Dieu toute la gloire pour tout mon parcours et pour ce merveilleux accomplissement.

Vianney Aldrin MINANG

# REMERCIEMENTS

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce projet de fin d’études.

Mes sincères remerciements s’adressent tout d’abord à la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) pour m’avoir accueilli au sein de la Direction Technique Électricité (DTE) et m’avoir permis de réaliser ce projet dans un environnement professionnel directement lié à l’exploitation, à la maintenance et au développement du réseau électrique gabonais.

J’adresse mes plus vifs remerciements à M. Franck ONDO NANG, Chef de la Division Études & Travaux Transport Électricité (DETTE), pour son accueil, sa disponibilité, ses orientations et la confiance accordée tout au long de ce stage. Je remercie également mon encadrant professionnel pour son accompagnement, ses conseils et les échanges techniques qui m’ont permis de mieux comprendre les enjeux liés au Réseau Interconnecté de Libreville (RIC) et d’orienter mon travail vers une démarche concrète d’analyse et d’optimisation de sa fiabilité.

Je remercie également l’ensemble des ingénieurs, techniciens et collaborateurs de la DETTE, ainsi que les différents services et équipes rencontrés au cours de ce stage. Leur disponibilité, leurs explications, les visites des installations et le partage de leur expérience de terrain m’ont permis de mieux appréhender les ouvrages et équipements du RIC, les contraintes d’exploitation ainsi que les problématiques liées aux événements affectant le réseau. Ces échanges ont également constitué une source essentielle pour confronter l’analyse des données aux réalités observées sur le terrain.

Mes remerciements vont enfin à l’ensemble du corps professoral de mon établissement ainsi qu’à mon encadrant pédagogique, pour la qualité de la formation reçue durant mon cursus d’ingénieur en Génie Industriel. Les connaissances acquises en optimisation, recherche opérationnelle, fiabilité, maintenance, management des systèmes, analyse des données et amélioration continue ont constitué des bases essentielles pour mener ce projet à travers une démarche structurée, notamment fondée sur le DMAIC, l’AMDEC, les arbres de défaillance, la RCM et la TPM.

Enfin, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à ma famille et à mes proches pour leur soutien moral, leur confiance et leurs encouragements constants. Leur présence et leur soutien tout au long de mon parcours académique et de cette expérience professionnelle ont représenté une source importante de motivation et de persévérance.

Figure 1: Logo de la SEEG

# RÉSUMÉ

Ce mémoire propose une démarche de diagnostic et d'amélioration de la fiabilité du Réseau Interconnecté de Libreville (RIC) de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG), structurée selon la méthodologie DMAIC.

À partir du registre d'incidents du dispatching, l'étude construit des indicateurs de fiabilité et de maintenabilité, puis hiérarchise les postes et les familles d'équipements selon leur fréquence de défaillance et leur impact sur la continuité de service. Le diagnostic est approfondi sur le poste de Bissegué au moyen de l'AMDEC, de l'analyse des causes et de l'arbre de défaillance.

Les résultats du diagnostic servent de base à un plan d'amélioration combinant une maintenance centrée sur la fiabilité (RCM), un levier d'implication des équipes terrain inspiré de la TPM, une priorisation des investissements fondée sur l'Énergie Non Distribuée et un tableau de bord de suivi.

La démarche met également en évidence la nécessité de renforcer la traçabilité des interventions sur le terrain, notamment par la modernisation de la fiche de constatation au poste de Bissegué.

Les perspectives portent sur l'extension de la méthode aux autres postes du RIC, l'intégration de données SCADA et l'utilisation d'outils d'aide à la décision, notamment la programmation linéaire et les méthodes multicritères.

Mots-clés :

Réseau Interconnecté de Libreville, Fiabilité, DMAIC, MTBF, MTTR, AMDEC, Arbre de défaillance, RCM, TPM, Énergie Non Distribuée, Génie industriel.

# ABSTRACT

This thesis proposes a DMAIC-based approach for diagnosing and improving the reliability of the Libreville Interconnected Network (RIC) operated by SEEG.

The study uses the dispatching incident register to build reliability and maintainability indicators and to prioritize substations and equipment families according to failure frequency and impact on service continuity. The diagnosis is further developed at the Bissegué substation through FMECA, root-cause analysis and fault-tree analysis.

The diagnostic results support an improvement plan combining Reliability Centered Maintenance (RCM), a TPM-inspired field involvement approach, investment prioritization based on Energy Not Supplied, and a monitoring dashboard.

The work also highlights the need to strengthen field traceability, particularly through the modernization of the Bissegué inspection and observation form.

Future developments include extending the methodology to other RIC substations, integrating SCADA data, and using decision-support tools such as linear programming and multicriteria methods.

Keywords:

Libreville Interconnected Network, Reliability, DMAIC, MTBF, MTTR, FMECA, Fault Tree Analysis, RCM, TPM, Energy Not Supplied, Industrial Engineering.

# TABLE DE MATIERES

DÉDICACE	2

REMERCIEMENTS	3

RÉSUMÉ	4

ABSTRACT	5

TABLE DE MATIERES	6

LISTE DES FIGURES	8

LISTE DES TABLEAUX	10

DESCRIPTION DU RAPPORT	12

INTRODUCTION GÉNÉRALE	13

CHAPITRE 1 — SEEG, DIRECTION TECHNIQUE ET RÉSEAU INTERCONNECTÉ DE LIBREVILLE	14

1	Contexte institutionnel et technique	15

1.1	Présentation de la SEEG	15

1.2	Organisation de la Direction Technique Électricité	15

1.3	Présentation du RIC	17

1.4	Fonctionnement général du réseau	18

1.4.1	Production	18

1.4.2	Transport	20

1.4.3	Distribution	20

1.5	Présentation des postes sources	20

1.6	Présentation des principaux équipements	20

1.7	Problématique du projet	21

1.8	Cadrage de la problématique par la méthode QQOQCCP	22

Conclusion du Chapitre 1	24

CHAPITRE 2 — ÉTAT DE L'ART ET ANALYSE TECHNIQUE DU RÉSEAU EXISTANT	25

2	Diagnostic du système existant	26

2.1	Cartographie du RIC	26

2.2	Analyse des postes et des lignes	26

2.3	Analyse des contraintes	26

2.3.1	Analyse de l’environnement externe du projet par la méthode PESTEL	27

2.4	Outils d'analyse	28

2.4.1	5 Pourquoi pour déterminer les causes racines	28

2.4.2	Ishikawa pour structurer la traçabilité	30

2.4.3	AMDEC pour les défaillances prioritaires	31

2.4.4	Le DMAIC cadre principale de l’étude	31

2.4.5	Synthèse des besoins	32

Conclusion du Chapitre 2	33

CHAPITRE 3 — DIAGNOSTIC STATISTIQUE ET ANALYSE DE FIABILITÉ DU RIC	34

3	Démarche méthodologique proposé	35

3.1	Nomenclature des ouvrages du poste	35

3.2	Démarche et cadre méthodologique	36

3.3	Constitution et traitement du registre d'incidents	37

3.4	Indicateurs de fiabilité et de maintenabilité	38

3.4.1	Définitions et fondements théoriques	38

3.4.2	De la formule stochastique à la formule terrain	38

3.4.3. Propriété de l'estimateur : question du biais	39

3.4.3	Disponibilité	40

3.5	Énergie Non Distribuée (END)	41

3.6	Analyse de Pareto par poste	41

3.7	Analyse de Pareto par équipement	44

3.8	Analyse AMDEC	46

3.9	Arbre de défaillance	48

Conclusion du Chapitre 3	49

CHAPITRE 4 — PLAN D'AMÉLIORATION DE LA FIABILITÉ : RCM, PRIORISATION ET RECOMMANDATIONS	50

4	Validation de la méthodologie	51

4.1	De l'AMDEC au plan de maintenance : la démarche RCM	51

4.2	Stratégies de maintenance retenues par mode de défaillance	52

4.3	Priorisation des investissements	52

4.4	Vers une maintenance orientée équipement : Apport de la TPM	53

4.5	Tableau de bord de suivi	53

4.6	Limites du modèle	55

4.7	Perspectives	55

Conclusion du Chapitre 4	56

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES	57

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	58

WEBOGRAPHIE	59

ANNEXES	60

ANNEXE A : Réseaux Interconnecté de Libreville	60

ANNEXE B : Récapitulatif des Métriques	63

ANNEXE C : Code VBA pour supprimer les doublons de la base de donné du Dispatching dans DONNEE INC	64

# LISTE DES FIGURES

Figure 1: Logo de la SEEG	3

Figure 2 : Norme ISO 9001 : 2015 pour le SMQ	14

Figure 3 : Norme ISO 14001 : 2015 pour SME	14

Figure 4 : Norme ISO 45001 : 2018  pour le SMSST	15

Figure 5 : Logo de prestataires de projets SEEG : Karpowership	16

Figure 6 : Logo de prestataires de projets SEEG : Axis Engineering	16

Figure 7 : Logo de prestataires de projets SEEG : Mosaic	16

Figure 8 : Logo de prestataires de projets SEEG : MEGASERVICES	16

Figure 9 : Schématisation du suivie des Etudes & Travaux Transport Électricité jusqu'au lancement de projets	17

Figure 10 : Siège Social de la SEEG	19

Figure 11 : Organigramme de la SEEG orienté DTE	20

Figure 12 : Représentation réelle du RIC de l'Estuaire	21

Figure 13 :Ouvrages et équipements du poste source abaisseur d'Angondjé	22

Figure 14 : Schéma unifilaire du poste d'Ambowe	28

Figure 15 : Schéma unifilaire de la central de Tchimbele	29

Figure 16 : Schéma unifilaire de la centrale hydraulique de Kinguélé	29

Figure 17 : Schéma unifilaire de la centrale Thermique d'Owendo	29

Figure 18 : Cellules d'EKOSinerji du site d’Angondjé	30

Figure 19 :Feuille évènement du classeur Événements du RIC travaux	31

Figure 20 : Feuille de donnée du classeur Evénements du RIC travaux	32

Figure 21 : : Analyse des 5 Pourquoi de l’abandon des fiches de constatation à Bissegué	38

Figure 22 : Diagramme Ishikawa (5 M / 7 M) — abandon des fiches de constatation à Bissegué	39

Figure 23 : registre des événements du RIC utilisé pour les calculs	45

Figure 24 : Pareto END par poste source du RIC	50

Figure 25 : : Pareto des équipements par nombre d’événements	53

Figure 26 : Extrait de la grille AMDEC moyen des postes HTB	55

Figure 27 : En immersion au poste de maillage de Bissegué	56

Figure 28 : Schéma unifilaire de la sous station de maillage 90/225 kV de Bissegué	59

Figure 29 : Tableau de bord de suivi	61

Figure 30 : Fiche de constatation pour le suivi des travaux sur ouvrages au poste de Bissegué	62

Figure 31 : Ouvrage du poste source d'Angondjé	63

Figure 32 : Réseaux Interconnecté de Libreville	69

Figure 33 : Code VBA pour supprimer les doublons partie 1	72

Figure 34 : Code VBA pour supprimer les doublons partie 2	73

Figure 35 : Code VBA pour supprimer les doublons partie 3	74

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Liste des abréviations	10

Tableau 2 : Méthode QQOQCCP du projet	33

Tableau 3 : Analyse de l'environnement externe avec la méthode PESTEL	37

Tableau 4 : Nomenclature des ouvrages, des équipements et sous-équipements	44

Tableau 5 : Indicateurs de fiabilité et de maintenabilité calculés	48

Tableau 6 : Événements et temps de réparation utilisés pour le calcul du MTTR	48

Tableau 7 : Récapitulatif des calculs pour l'analyse de Pareto par poste	50

Tableau 8 : Liste des équipements par étiquettes pour le Pareto par évènements	52

Tableau 9 : Tableaux de critères pour l'analyse AMDEC	54

Tableau 10 : Plage de criticité pour l'analyse AMDEC machine	54

Tableau 11 : Récapitulatif des métriques pour les systèmes réparables et non réparables	71

# LISTE DES ABRÉVIATIONS

| Abréviation | Désignation |
| --- | --- |
| AHP | Analytic Hierarchy Process |
| AMDEC | Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité |
| CAPEX | Capital Expenditure (Dépenses d'investissement) |
| DMAIC | Define – Measure – Analyze – Improve – Control |
| DTE | Direction Technique Électricité |
| EDF | Électricité de France |
| HTA | Haute Tension A |
| HTB | Haute Tension B |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| ISO | Organisation Internationale de Normalisation |
| MW | Mégawatt |
| MVA | Mégavoltampère |
| OPEX | Operating Expenditure (Dépenses d'exploitation) |
| PDCA | Plan – Do – Check – Act |
| PFE | Projet de Fin d'Études |
| PL | Programme Linéaire |
| RIC | Réseau Interconnecté de Libreville |
| RO | Recherche Opérationnelle |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition |
| SCM | Supply Chain Management |
| SEEG | Société d'Énergie et d'Eau du Gabon |
| SMI | Système de Management Intégré |
| SMQ | Système de Management de la Qualité |
| SIG | Système d'Information Géographique |
| TOPSIS | Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution |

Tableau 1 : Liste des abréviations

# DESCRIPTION DU RAPPORT

Ce mémoire est structuré en quatre chapitres complémentaires qui retracent l'ensemble de la démarche adoptée au cours de ce projet de fin d'études.

Le premier chapitre présente la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG), son organisation ainsi que le fonctionnement général du Réseau Interconnecté de Libreville. Il introduit également le contexte technique et les enjeux de fiabilité auxquels fait face la Direction Technique Électricité, et plus particulièrement la Division Étude & Travaux Transport Électricité (DETTE).

Le deuxième chapitre est consacré à l'étude de l'existant. Il présente l'architecture du réseau, les contraintes observées sur le terrain et les outils d'analyse mobilisés. Il précise également le recadrage du sujet initial : la théorie des graphes et la programmation linéaire, initialement envisagées pour l'optimisation des flux du RIC, sont repositionnées comme perspectives d'aide à la décision budgétaire, tandis que la démarche DMAIC devient le cadre principal du diagnostic de fiabilité.

Le troisième chapitre présente le diagnostic quantitatif et qualitatif du RIC : construction des indicateurs de fiabilité et de maintenabilité (MTBF, MTTR, Disponibilité et Indisponibilité ) à partir du registre d'incidents, analyse de Pareto par poste puis par équipement sur la base de l'Énergie Non Distribuée, analyse AMDEC et arbre de défaillance sur le poste critique identifié.

Enfin, le quatrième chapitre traduit ce diagnostic en un plan d'amélioration de la fiabilité : stratégies de maintenance par la démarche RCM, levier complémentaire inspiré de la TPM, priorisation des investissements et tableau de bord de suivi, ainsi que les limites et perspectives de ce travail.

# INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'énergie électrique constitue un levier essentiel du développement économique et social. Sa production, son transport et sa distribution nécessitent des infrastructures complexes dont la gestion doit garantir la continuité de service, la sécurité des installations et la qualité de l'énergie fournie aux consommateurs.

Au Gabon, la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) assure ces missions à travers plusieurs réseaux électriques, dont le Réseau Interconnecté de Libreville (RIC), qui alimente une grande partie de la capitale et de ses environs. Ce réseau repose sur un nombre restreint de postes sources, dont le poste de Bissegué constitue le nœud de répartition central : sa perte ou sa dégradation affecte directement la continuité de service de l'ensemble du réseau. Face à ce constat, la Direction Technique Électricité, à travers la Division Étude & Travaux Transport Électricité (DETTE), doit disposer d'un diagnostic objectif de la fiabilité de ses ouvrages afin d'orienter ses décisions de maintenance et d'investissement.

Une première orientation de ce projet de fin d'études envisageait de traiter la problématique par la théorie des graphes et la programmation linéaire afin de modéliser le RIC et d'optimiser ses flux. L'immersion sur le terrain a toutefois fait apparaître un besoin plus immédiat : disposer d'un diagnostic chiffré de la fiabilité des équipements à partir du registre d'incidents disponible au dispatching. Le sujet a donc été recadré vers une démarche DMAIC, sans abandonner les outils d'optimisation initialement envisagés.

La théorie des graphes et la programmation linéaire sont ainsi conservées comme perspectives, notamment pour l'aide à la décision budgétaire et la priorisation des actions de maintenance sous contrainte de ressources. La démarche effectivement développée dans ce mémoire repose sur la fiabilité statistique, l'END, le Pareto, l'AMDEC, l'analyse des causes, l'arbre de défaillance, la RCM et la TPM.

Le présent projet de fin d'études a pour objectif de proposer une méthodologie de diagnostic et d'amélioration de la fiabilité du Réseau Interconnecté de Libreville, appliquée en priorité au poste de Bissegué. La démarche consiste à construire les indicateurs de fiabilité à partir du registre d'incidents, à hiérarchiser les équipements critiques par une analyse de Pareto et une AMDEC, puis à définir un plan de maintenance adapté selon la démarche RCM.

Ce mémoire est structuré en quatre chapitres. Le premier présente la SEEG ainsi que le contexte du projet. Le deuxième est consacré à l'étude de l'existant et à la justification de la démarche DMAIC retenue. Le troisième développe le diagnostic quantitatif de fiabilité du RIC. Enfin, le quatrième présente le plan d'amélioration proposé, ses limites ainsi que ses perspectives.

# CHAPITRE 1 — SEEG, DIRECTION TECHNIQUE ET RÉSEAU INTERCONNECTÉ DE LIBREVILLE

# Contexte institutionnel et technique

Ce premier chapitre présente le cadre général dans lequel s'inscrit ce projet. Il introduit la SEEG, son organisation, la Direction Technique Électricité ainsi que le Réseau Interconnecté de Libreville. Il permet de comprendre le rôle du bureau d'études et les enjeux liés à la planification, à l'exploitation et au développement du réseau électrique.

## Présentation de la SEEG

Créée en 1950, la SEEG est l'opérateur historique de la distribution d'électricité et d'eau au Gabon. Cette section présente son historique, ses activités, sa structure organisationnelle et son positionnement dans l'écosystème énergétique gabonais.

### Le Système de Management Intégré de la SEEG

Dans le cadre de ses activités d’exploitation, de maintenance, d’études et de travaux, la SEEG s’appuie sur un Système de Management Intégré (SMI) visant à structurer la maîtrise de ses activités et à intégrer les exigences relatives à la qualité, à l’environnement ainsi qu’à la santé et à la sécurité au travail.

Le SMI peut être présenté à travers trois composantes principales :

- Le Système de Management de la Qualité (SMQ), qui vise notamment la maîtrise des processus, la conformité aux exigences, la gestion documentaire, la traçabilité des activités et l’amélioration continue ;

Figure 2 : Norme ISO 9001 : 2015 pour le SMQ

- Le Système de Management Environnemental (SME), qui permet d'intégrer les impacts environnementaux dans la réalisation et l'exploitation des ouvrages ;

Figure 3 : Norme ISO 14001 : 2015 pour SME

- Le Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (SMSST), qui vise à maîtriser les risques auxquels sont exposés les agents et les intervenants lors des opérations d'exploitation, de maintenance et de travaux.

Figure 4 : Norme ISO 45001 : 2018  pour le SMSST

Les projets de la SEEG sont soumis aux référentiels ISO 9001:2015 ( SMQ ) , ISO 14001:2015 ( SME ) et ISO 45001:2018 ( SMSST ).

Dans le contexte du présent projet, ces trois dimensions présentent un intérêt particulier. L'optimisation de la fiabilité du Réseau Interconnecté de Libreville ne peut en effet être considérée uniquement sous l'angle de la disponibilité des équipements.

Elle doit également prendre en compte la qualité des informations utilisées pour prendre les décisions, la maîtrise des interventions réalisées sur les ouvrages ainsi que les conditions de sécurité associées aux opérations.

## GESTION DES PROJETS ET PRESTATAIRES

### Organisation des projets et intervention des prestataires externes

Les activités d'études et de travaux réalisées sur le réseau électrique de la SEEG peuvent faire intervenir différents acteurs externes, nationaux ou internationaux, en fonction de la nature, de l'envergure et des exigences du projet.

Figure 5 : Logo de prestataires de projets SEEG : Karpowership

Parmi les entreprises susceptibles d'intervenir dans cet environnement figurent notamment KARPOWERSHIP (KPS), AXIS ENGINEERING, MOSAÏC, SOCOMO et MEGA SERVICES.

Figure 6 : Logo de prestataires de projets SEEG : Axis Engineering

L'intervention de ces acteurs s'inscrit dans un processus structuré de définition du besoin, de consultation et de validation technique.

Figure 7 : Logo de prestataires de projets SEEG : Mosaic

La SEEG définit les exigences nécessaires à la réalisation du projet, notamment au travers des documents techniques et des cahiers des charges associés aux travaux.

Figure 8 : Logo de prestataires de projets SEEG : MEGASERVICES

Le processus peut être schématiquement représenté comme suit :

Figure 9 : Schématisation du suivie des Etudes & Travaux Transport Électricité jusqu'au lancement de projets

Dans le contexte observé durant le stage, la Division Études et Travaux Transport Électricité (DETTE) intervient notamment dans l'analyse et la préparation des projets relevant du transport électrique. Les exigences techniques sont élaborées à partir des besoins identifiés sur les ouvrages et peuvent être proposées par les services spécialisés, notamment les services intervenant sur les lignes et les postes.

Le processus de validation implique ensuite différents niveaux hiérarchiques de la Direction Technique Électricité ( DTE ), avant le lancement effectif du projet.

Cette organisation montre que la performance du réseau dépend également de la capacité de l'entreprise à traduire les besoins techniques en exigences maîtrisées, à sélectionner des solutions adaptées et à assurer la conformité des travaux réalisés.

### Lien avec le présent projet

Cette dimension organisationnelle présente également un intérêt dans l'analyse des événements du RIC. La présence d'un prestataire sur un ouvrage ou dans le cadre d'un projet ne constitue pas en elle-même une cause de défaillance. Elle constitue avant tout un élément du contexte de réalisation des travaux.

Cette distinction est particulièrement importante dans l'analyse des arbres de défaillance développés dans ce mémoire.

Lorsqu'un prestataire apparaît dans le contexte d'un événement, l'analyse porte sur le mécanisme technique effectivement identifié et non sur l'attribution automatique d'une responsabilité à l'entreprise intervenante.

## Organisation de la Direction Technique Électricité

La DTE constitue le cœur opérationnel de la gestion technique du réseau. Cette section décrit ses missions, son organisation interne et le rôle spécifique du bureau d'études dans lequel s'inscrit ce projet.

Figure 10 : Siège Social de la SEEG

Figure 11 : Organigramme de la SEEG orienté DTE

## Présentation du RIC

Le Réseau Interconnecté de Libreville est l'infrastructure électrique stratégique de la capitale gabonaise. Cette section présente son architecture générale, sa topologie maillée et son rôle dans l'alimentation de la province de l'Estuaire.

Figure 12 : Représentation réelle du RIC de l'Estuaire

### Principaux ouvrages constituant le Réseau Interconnecté de Libreville

La compréhension des résultats obtenus dans le cadre de l'analyse de fiabilité nécessite de distinguer les principaux ouvrages et équipements constituant le Réseau Interconnecté de Libreville.

Le RIC repose sur plusieurs niveaux fonctionnels complémentaires : la production, le transport, la transformation et la distribution de l'énergie électrique.

Les ouvrages étudiés dans le cadre du stage peuvent être regroupés en plusieurs familles.

#### Les lignes de transport

Les lignes HTB assurent le transport de l'énergie électrique entre les différents sites de production, postes électriques et points de répartition du réseau.

Elles comprennent notamment :

- les conducteurs ;

- les câbles de garde ;

- les chaînes d'isolateurs ;

- les supports métalliques ;

- les dispositifs de mise à la terre ;

- les différents types de pylônes utilisés selon le niveau de tension et la configuration de la ligne.

Parmi les configurations observées dans le contexte du RIC figurent notamment les pylônes double terne, les pylônes en drapeau utilisés notamment sur certaines lignes 90 kV ainsi que les pylônes en tête de chat associés notamment aux lignes 225 kV.

Figure 13 :Ouvrages et équipements du poste source abaisseur d'Angondjé

Ces éléments constituent la structure physique des liaisons dont les déclenchements sont ensuite enregistrés dans les données d'exploitation.

### Appareillage des postes

#### Principaux appareils des postes électriques

Les postes électriques assurent différentes fonctions de transformation, de protection, de coupure, d'isolement, de mesure et de répartition de l'énergie électrique.

- Parafoudre ( PF )

Le parafoudre contribue à protéger les équipements électriques contre les surtensions susceptibles notamment d'être provoquées par des phénomènes atmosphériques ou des perturbations du réseau.

Figure 14 : Symbole unifilaire du parafoudre

- Sectionneur de ligne + la Terre ( SL + T )

Le sectionneur de ligne permet d'assurer l'isolement d'une partie de l'installation lorsque les conditions d'exploitation le permettent. Il participe ainsi à la sécurisation des opérations d'exploitation et de maintenance.

Figure 15 : Symbole unifilaire du Sectionneur de ligne + la terre

- Sectionneur de barre ( SB )

Le sectionneur de barre permet d'établir ou d'interrompre une liaison d'isolement entre un équipement et le jeu de barres concerné.

Figure 16 : Symbole unifilaire du Sectionneur de barre

- Jeux de barres ( JDB )

Les jeux de barres constituent des points de répartition de l'énergie électrique à l'intérieur des postes. Ils permettent de regrouper et de redistribuer les différents départs et arrivées électriques.

Figure 17 : Symbole unifilaire du parafoudre du Jeu de Barre

- Disjoncteur ( DJ )

Le disjoncteur constitue un organe essentiel de protection du réseau. Il permet d'interrompre automatiquement le courant lorsqu'une condition anormale est détectée par les systèmes de protection.

Dans l'analyse de fiabilité, son rôle est particulièrement important puisque son fonctionnement peut déterminer l'isolement d'une partie du réseau lors d'un défaut.

Figure 18 : Symbole unifilaire du Disjoncteur

- Sectionneur pantographe et sectionneurs rotatifs

Ces appareils permettent d'assurer les fonctions d'isolement nécessaires à l'exploitation et à la maintenance des installations. Leur configuration dépend notamment de l'architecture du poste et de son niveau de tension.

Figure 19 : Sectionneur de barre rotatif à l'intérieur de l'espace gravionnée au poste de Bissegué

- Disjoncteur de couplage ( DJC )

Le disjoncteur de couplage permet de réaliser ou d'interrompre une liaison entre différentes sections de jeux de barres selon la configuration d'exploitation retenue.

Figure 20 : Symbole unifilaire du Disjoncteur de Couplage

- Resistance Point Neutre ( RPN )

Le disjoncteur de couplage permet de réaliser ou d'interrompre une liaison entre différentes sections de jeux de barres selon la configuration d'exploitation retenue.

Figure 21 : Symbole unifilaire de la Résistance Point Neutre

### TRANSFORMATEURS ET MESURE

### Transformateurs de puissance et transformateurs de mesure

Les transformateurs jouent un rôle essentiel dans l'architecture du réseau électrique.

- Transformateur de puissance ( TR )

Le transformateur de puissance permet d'adapter le niveau de tension entre différents niveaux du réseau afin de permettre le transport, la transformation et la distribution de l'énergie électrique.

Figure 22 : Symbole unifilaire du transformateur de puissance

Figure 23 : Transformateur de puissance couplé en triphasé au poste de Bissegué

Selon leur conception et leur application, les transformateurs peuvent notamment être constitués de configurations monophasées ou triphasées.

Dans le contexte du RIC, les transformateurs constituent donc des équipements particulièrement importants dans l'analyse de disponibilité et de criticité des ouvrages.

- Transformateur de tension ( TT )

Le transformateur de tension permet d'adapter la tension du réseau à des niveaux compatibles avec les dispositifs de mesure, de contrôle et de protection.

Figure 24 : Symbole unifilaire du transformateur de tension

- Transformateur de courant ( TC )

Le transformateur de courant permet d'adapter le courant primaire à des valeurs compatibles avec les systèmes de mesure et de protection.

Les TT et TC ne remplissent donc pas la même fonction qu'un transformateur de puissance : ils participent principalement à l'acquisition des grandeurs électriques nécessaires au fonctionnement des systèmes de mesure et de protection.

Figure 25 : Symbole unifilaire du transformateur de courant

- Transformateur de combinée de mesure ( TCM )

Le transformateur combiné de mesure ( TCM ) regroupe dans un même équipement les fonctions de transformateur de courant ( TC ) et de transformateur de tension ( TT ).

Il permet ainsi de fournir simultanément les grandeurs électriques nécessaires aux dispositifs de mesure, de contrôle et de protection. Cette adaptation est particulièrement importante dans les postes HTB, où les grandeurs électriques présentes sur les ouvrages ne peuvent pas être mesurées directement par les équipements de commande. Les informations issues du TCM sont ainsi transmises vers les systèmes de mesure et de contrôle du poste.

Figure 26 : Symbole du Transformateur de combiné de mesure

### Les principaux sites de production de la SEEG

#### Principales sources de production associées au réseau

Le fonctionnement du RIC dépend de plusieurs sources de production présentant des technologies différentes.

Parmi les installations rencontrées dans le cadre de l'étude figurent notamment :

- les installations hydroélectriques, telles que Kinguélé et Tchimbélé ;

- les installations thermiques, notamment au niveau du site d'Owendo ;

- les installations solaires photovoltaïques, notamment la centrale de Solen à Pleine Ayémé.

Ces différentes technologies présentent des caractéristiques de production différentes, mais participent toutes à l'alimentation du système électrique interconnecté.

La connaissance de ces sources permet également de mieux interpréter certains événements enregistrés dans le registre d'exploitation, notamment lorsque la perte d'une liaison ou d'un ouvrage entraîne des conséquences sur l'équilibre du réseau.

## Fonctionnement général du réseau

Cette section décrit le cheminement de l'énergie électrique depuis sa production jusqu'à sa consommation finale, en distinguant les trois grandes phases de la chaîne électrique.

### Production

La production électrique au Gabon repose principalement sur l'hydroélectricité barrages de Kinguélé, Tchimbélé, Owendo et Ambowe complétée par des centrales thermiques. L'énergie est produite par des groupes alternateurs et élevée en tension pour le transport.

Figure 27 : Schéma unifilaire du poste d'Ambowe

Figure 28 : Schéma unifilaire de la central de Tchimbélé

Figure 29 : Schéma unifilaire de la centrale hydraulique de Kinguélé

Figure 30 : Schéma unifilaire de la centrale Thermique d'Owendo

### Transport

Le transport s'effectue en 225 /90 kV en HTB via des lignes aériennes ou souterraines reliant les centrales au poste de répartition de Bissegué, nœud central et unique du RIC qu'on n'arrête jamais, avant distribution vers les postes sources en  90 kV /    HTA

puis dans les postes BT.

### Distribution

La distribution s'opère depuis les postes sources de 90 kV  vers les postes de distribution HTA en 20 kV alimentant les abonnés résidentiels et industriels de Libreville.

## Présentation des postes sources

Les postes sources constituent les nœuds stratégiques du RIC. Cette section présente les postes identifiés : Angondjé, Nkok, Ntoum, Owendo et autres et leur rôle dans la topologie du réseau et les niveaux de tension en présence.

## Présentation des principaux équipements

Cette section inventorie et décrit les équipements clés rencontrés lors des visites terrain transformateurs de puissance, disjoncteurs HTB/HTA, jeux de barres, relais de protection, cellules EKOSinerji en explicitant leur rôle fonctionnel dans le réseau.

Figure 31 : Dans une Ram mobile avec cellules d'EKOSinerji du site d’Angondjé

## Problématique du projet

Le RIC repose sur un nombre restreint de postes sources interconnectés, parmi lesquels le poste de Bissegué occupe une position singulière : nœud de répartition unique reliant les centrales de production (Kinguélé, Tchimbélé) aux principaux postes aval du réseau, il ne peut être mis hors tension sans affecter l'ensemble de la desserte de Libreville. Or, les visites de terrain menées à Bissegué révèlent que la maintenance y est aujourd'hui majoritairement curative, et que les fiches de constatation autrefois utilisées pour tracer localement les pannes ne sont plus renseignées  alors même que le dispatching centralise un suivi complet des incidents (registre EVENEMENTS, DONNEES INC).

Le problème n'est donc pas une absence de données à l'échelle de l'entreprise, mais un déficit de traçabilité et d'exploitation de cette donnée au niveau local.

Cette section formule la problématique centrale du présent travail : comment exploiter le registre d'incidents du dispatching pour objectiver la fiabilité des ouvrages du RIC, hiérarchiser les équipements critiques et définir une stratégie de maintenance adaptée, en priorité sur le poste de Bissegué ?

Figure 32 :Feuille évènement du classeur Événements du RIC travaux

Figure 33 : Feuille de donnée du classeur Evénements du RIC travaux

## Cadrage de la problématique par la méthode QQOQCCP

Dans le but de préciser les contours du projet et de structurer clairement la problématique, la méthode QQOQCCP a été mobilisée. Cet outil permet d’identifier les acteurs concernés, le périmètre d’étude, les moyens utilisés ainsi que la finalité opérationnelle du travail engagé sur le Réseau Interconnecté de Libreville.

| Élément | Application au projet |
| --- | --- |
| Qui ? | La Direction Technique Électricité (DTE), la Division Étude & Travaux Transport Électricité (DETTE), le dispatching, les équipes d’exploitation et de maintenance, ainsi que les responsables des postes du RIC, notamment au poste de Bissegué. |
| Quoi ? | Réaliser un diagnostic de fiabilité du Réseau Interconnecté de Libreville à partir des données d’incidents, identifier les équipements et postes critiques, puis proposer un plan d’amélioration adapté. |
| Où ? | Sur le Réseau Interconnecté de Libreville (RIC), avec un focus particulier sur le poste de Bissegué en tant que nœud stratégique de répartition du réseau. |
| Quand ? | Pendant la période de stage et sur la base des données d’incidents disponibles dans le registre du dispatching sur la période d’observation retenue. |
| Comment ? | Par l’exploitation du registre d’incidents, le nettoyage et la structuration des données, l’utilisation d’Excel/VBA, des tableaux croisés dynamiques, des indicateurs de fiabilité (MTBF, MTTR, disponibilité, END), des analyses de Pareto, de l’AMDEC, de l’arbre de défaillance et du tableau de bord de suivi. |
| Combien ? | L’analyse s’appuie sur un registre d’environ 120 événements retenus après traitement, ainsi que sur une END cumulée issue des données consolidées du fichier de travail. |
| Pourquoi ? | Objectiver les décisions de maintenance, améliorer la continuité de service, hiérarchiser les priorités d’intervention, renforcer la traçabilité des incidents et proposer une démarche pérenne d’amélioration de la fiabilité du RIC. |

Tableau 2 : Méthode QQOQCCP du projet

L’analyse QQOQCCP montre que le projet ne se limite pas à une simple étude théorique du réseau, mais répond à un besoin concret d’aide à la décision pour la maintenance et la fiabilisation des ouvrages du RIC. Elle permet ainsi de relier clairement la problématique observée sur le terrain aux outils méthodologiques mobilisés dans la suite du mémoire.

# Conclusion du Chapitre 1

Ce premier chapitre a permis de présenter la SEEG, son organisation ainsi que le fonctionnement général du Réseau Interconnecté de Libreville. L'étude de l'existant met en évidence la complexité du réseau et le rôle central du bureau d'études dans la planification et l'amélioration des infrastructures. Le chapitre suivant sera consacré à une analyse technique approfondie du réseau actuel ainsi qu'à l'identification des contraintes et des méthodes d'optimisation disponibles dans la littérature.

# CHAPITRE 2 — ÉTAT DE L'ART ET ANALYSE TECHNIQUE DU RÉSEAU EXISTANT

# Diagnostic du système existant

Après avoir présenté le contexte général, ce chapitre s'intéresse à l'analyse technique du RIC de Libreville. Il vise à identifier les caractéristiques du réseau, les contraintes observées ainsi que les méthodes utilisées dans la littérature et par d'autres gestionnaires de réseaux électriques, afin de justifier la méthodologie retenue.

## Cartographie du RIC

La cartographie du RIC représente graphiquement la topologie du réseau postes sources, lignes de transport et zones desservies constituant la base visuelle indispensable à la modélisation mathématique développée dans le chapitre suivant.

Figure 34 : Partie du Réseaux Interconnecté vu du dispatching des centrales vers le poste d'interconnexion de Bissegué

## Analyse des postes et des lignes

Cette section caractérise chaque poste source et chaque ligne du RIC niveaux de tension, capacités nominales, longueurs, états  fournissant les données techniques nécessaires à la construction du graphe d'optimisation.

## Analyse des contraintes

Le RIC est soumis à des contraintes techniques et opérationnelles multiples  contraintes de capacité des lignes, contraintes de tension aux nœuds, contraintes de continuité de service  dont l'identification précise est indispensable à la formulation correcte du programme linéaire.

### Analyse de l’environnement externe du projet par la méthode PESTEL

Afin de compléter l’analyse technique du réseau, une lecture de l’environnement externe du projet a été réalisée à travers la méthode PESTEL. Cette approche permet d’identifier les facteurs macro-environnementaux susceptibles d’influencer la fiabilité du réseau, la maintenance des ouvrages et les choix d’amélioration proposés.

| Facteur | Application au projet |
| --- | --- |
| Politique | Le secteur de l’électricité revêt un caractère stratégique pour l’État gabonais, en raison de son rôle dans l’alimentation de la capitale, la stabilité sociale et le développement économique. Toute amélioration de la fiabilité du RIC s’inscrit donc dans un enjeu de service public et de performance des infrastructures nationales. |
| Économique | Les défaillances du réseau entraînent des coûts directs et indirects : pertes d’énergie non distribuée, perturbations pour les usagers, coûts de maintenance corrective et besoins d’investissement sur les équipements critiques. Dans ce contexte, la priorisation des actions devient indispensable pour optimiser l’affectation des ressources disponibles. |
| Socioculturel | Les attentes des usagers en matière de continuité de service électrique sont fortes, notamment dans une zone urbaine dense comme Libreville. La qualité d’alimentation influence directement les conditions de vie, l’activité des entreprises et la perception de la performance de l’opérateur. |
| Technologique | L’amélioration de la fiabilité du RIC dépend de la qualité des outils de suivi, de la disponibilité des données, de l’état des équipements et de la capacité à intégrer des outils modernes d’aide à la décision, tels que les tableaux de bord, les systèmes SCADA ou les analyses automatisées de données. |
| Environnemental | Les ouvrages électriques évoluent dans un environnement tropical marqué par l’humidité, les fortes pluies, la végétation et certaines contraintes climatiques pouvant affecter le vieillissement des équipements, les isolations et les conditions d’exploitation. |
| Légal / Réglementaire | Le projet s’inscrit dans un cadre réglementaire et normatif exigeant, notamment en matière de sécurité des installations, de qualité de service, de maintenance et de traçabilité. Les référentiels ISO mobilisés par la SEEG renforcent également l’exigence de formalisation, de maîtrise documentaire et d’amélioration continue. |

Tableau 3 : Analyse de l'environnement externe avec la méthode PESTEL

L’analyse PESTEL met en évidence que la fiabilisation du RIC ne dépend pas uniquement d’aspects techniques internes au réseau. Elle est également influencée par des contraintes économiques, institutionnelles, environnementales et réglementaires qui justifient la mise en place d’une démarche structurée, mesurable et orientée vers l’aide à la décision.

## Outils d'analyse

Plusieurs outils qualitatifs sont mobilisés pour structurer l'analyse des dysfonctionnements du RIC et justifier le choix de la démarche DMAIC retenue au chapitre 3.

### 5 Pourquoi pour déterminer les causes racines

La méthode des 5 Pourquoi permet, en phase de dégrossissage, de remonter aux causes racines des difficultés observées sur le terrain  notamment l'abandon des fiches de constatation à Bissegué  avant que l'AMDEC ne structure l'analyse de façon plus systématique.

Figure 35 : : Analyse des 5 Pourquoi de l’abandon des fiches de constatation à Bissegué

### Ishikawa pour structurer la traçabilité

Le diagramme d'Ishikawa structure les causes possibles du déficit de traçabilité observé selon les cinq familles Matière, Milieu, Méthode, Matériel, Main-d'œuvre, enrichissant la compréhension qualitative du problème avant l'analyse chiffrée du chapitre 3.

Figure 36 : Diagramme Ishikawa (5 M / 7 M) — abandon des fiches de constatation à Bissegué

### AMDEC pour les défaillances prioritaires

L'AMDEC ( Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et de leurs Criticités ), appliquée aux équipements critiques du poste de Bissegué au chapitre 3, permet d'identifier et de hiérarchiser les modes de défaillance prioritaires, sur la base de la grille d'évaluation validée par la Division Étude & Travaux Transport Électricité (DETTE), que le soit avec le Chef de Division et de ses Service Lignes et Postes.

### Le DMAIC cadre principale de l’étude

Le DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control) constitue désormais le cadre principal de l'étude. Le recadrage du sujet a permis de passer d'une optimisation théorique de la structure du réseau à un diagnostic quantitatif fondé sur les données disponibles au dispatching, puis à un plan d'amélioration et de contrôle. La théorie des graphes et la programmation linéaire restent mobilisables comme outils complémentaires d'aide à la décision.

Le cadre DMAIC  a été retenu de préférence au 8D ou au simple PDCA. Le 8D suppose un incident isolé à contenir en urgence, ce qui ne correspond pas à une étude préventive et systémique du réseau ; le DMAIC dispose en revanche d'une étape Measure permettant d'établir une Baseline chiffrée (MTBF, MTTR, END) et d'une étape Control assurant un suivi dans la durée via le tableau de bord proposé au chapitre 4.

### Synthèse des besoins

L'analyse de l'existant fait ressortir trois besoins prioritaires pour la DETTE :

- Disposer d'indicateurs de fiabilité fiables et actualisés par poste et par équipement ;

- Hiérarchiser objectivement les équipements critiques du RIC afin d'orienter les investissements de maintenance ;

- Restaurer une traçabilité locale des interventions terrain, condition préalable à la pérennité de toute démarche de suivi. Ces besoins justifient la méthodologie de diagnostic développée au chapitre 3 et le plan d'amélioration qui seront proposé au chapitre 4.

# Conclusion du Chapitre 2

L'analyse de l'existant a permis de préciser les caractéristiques du RIC, les contraintes observées et les besoins de la DETTE. Le recadrage du sujet a conduit à retenir la démarche DMAIC comme cadre principal du travail : elle permet d'établir une mesure chiffrée de la fiabilité à partir du registre d'incidents, puis de conduire l'analyse et de préparer les actions d'amélioration. La théorie des graphes et la programmation linéaire sont conservées comme perspectives pour l'aide à la décision.

# CHAPITRE 3 — DIAGNOSTIC STATISTIQUE ET ANALYSE DE FIABILITÉ DU RIC

# Démarche méthodologique proposé

Ce chapitre présente la phase de diagnostic quantitatif et qualitatif du Réseau Interconnecté de Libreville (RIC), correspondant aux étapes Measure et Analyze de la démarche DMAIC engagée. À partir du registre d'incidents du dispatching, une série d'indicateurs de fiabilité et de maintenabilité est construite, puis exploitée à travers une analyse de Pareto par poste et par équipement, une analyse AMDEC et un arbre de défaillance. Cette chaîne d'analyse permet d'identifier les points critiques du réseau et prépare directement le plan d'action présenté au chapitre 4.

## Nomenclature des ouvrages du poste

Préalablement à toute analyse de fiabilité, une nomenclature des ouvrages du poste a été établie, décomposant chaque équipement (niveau 1, correspondant aux catégories de l'AMDEC machine) en sous-équipements (niveau 2) puis en sous-sous-équipements (niveau 3). Cette nomenclature répond à un double objectif : garantir que le registre d'incidents, l'AMDEC et l'arbre de défaillance utilisent un référentiel commun et sans ambiguïté, et permettre de localiser précisément, dans l'arbre de défaillance présenté en 3.9, le niveau exact auquel se situe un problème (ouvrage, sous-équipement ou sous-sous-équipement).

| Sous-équipement (niveau 2) | Sous-sous-équipement (niveau 3) | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Transformateur de puissance |  |  |
| Partie active | Noyau magnétique, enroulements HT/BT, isolation solide | Conversion de tension |
| Cuve et refroidissement | Cuve/huile, radiateurs, ventilateurs/pompes | Isolation et évacuation thermique |
| Régleur en charge | Contacteur, moteur d'entraînement | Réglage sous charge |
| Traversées (bushings) | Bushing HT, bushing BT | Isolation à la traversée de cuve |
| Protection & surveillance | Relais Buchholz, DGPT, thermomètre à image thermique | Détection défaut interne |
| Disjoncteur HTB |  |  |
| Chambre de coupure | Contacts fixes/mobiles, pôle isolant (SF6) | Coupure du courant, extinction arc |
| Mécanisme de commande | Ressort, bobine de déclenchement, moteur de réarmement | Manœuvre d'ouverture/fermeture |
| Circuit auxiliaire | Contacts auxiliaires, câblage BT | Signalisation et liaison protection |
| Structure/support | Colonne support, indicateur de position | Tenue mécanique, signalisation |
| Sectionneurs (pantographe / rotatif) |  |  |
| Partie mobile | Bras articulé ou lame rotative, doigts de contact | Ouverture/fermeture du circuit |
| Mécanisme d'entraînement | Moteur, réducteur, tringlerie | Commande motorisée |
| Isolateurs support | Colonnes isolantes porcelaine/composite | Tenue diélectrique et mécanique |
| Verrouillage/signalisation | Serrure de sécurité, contacts de position | Sécurité de manœuvre |
| Jeu de barres |  |  |
| Conducteurs | Barres rigides/câbles, pièces de dilatation | Transport du courant |
| Isolateurs support | Isolateurs porcelaine/composite | Tenue diélectrique et mécanique |
| Connexions | Pinces de connexion, cosses | Raccordement aux travées |
| Combiné de mesure (TC/TT) |  |  |
| Transformateur de courant (TC) | Noyau + enroulement secondaire, borne court-circuit | Mesure du courant |
| Transformateur de tension (TT) | Enroulements, diviseur capacitif | Mesure de la tension |
| Isolateur/enveloppe | Isolateur, diélectrique interne (huile/SF6) | Isolation externe/interne |

Tableau 4 : Nomenclature des ouvrages, des équipements et sous-équipements

## Démarche et cadre méthodologique

La présente analyse s'inscrit dans le cadre de la théorie de la fiabilité, discipline qui étudie l'aptitude d'un système à accomplir une fonction requise dans des conditions données, pendant une durée donnée. L'ensemble des indicateurs mobilisés dans ce chapitre repose sur une hypothèse centrale, qu'il convient d'expliciter avant tout calcul : les temps de fonctionnement et les temps de réparation des équipements du RIC sont supposés suivre une loi exponentielle, de paramètres respectifs λ (taux de défaillance) et μ (taux de réparation).

Cette hypothèse repose sur la propriété dite sans mémoire de la loi exponentielle :

P(T > t + s | T > t) = P(T > s)

Concrètement, un équipement ayant déjà fonctionné pendant t heures sans incident ne présente ni plus ni moins de risque de défaillance dans l'heure suivante qu'un équipement neuf. Cette propriété n'est valable que sur la phase de vie utile de l'équipement, c'est-à-dire lorsque le taux de défaillance instantané peut être considéré comme constant  ce qui correspond à la portion horizontale de la courbe en baignoire , classiquement utilisée en fiabilité industrielle pour décrire l'évolution du taux de défaillance d'un équipement au cours de sa vie :

- Une phase de jeunesse (défaillances précoces, λ décroissant) ;

- Une phase de vie utile (λ constant) ;

- Une phase d'usure (λ croissant).

Cette hypothèse d'exponentialité est l'hypothèse usuelle retenue en fiabilité industrielle pour des équipements électriques en phase de vie utile ce qui est raisonnable pour les équipements du RIC dans la mesure où ceux-ci ne sont a priori ni en période de rodage ni en fin de vie généralisée. Elle sera mentionnée explicitement comme limite méthodologique en fin de chapitre, dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un test d'adéquation statistique formel compte tenu de la taille probablement restreinte de l'échantillon disponible.

## Constitution et traitement du registre d'incidents

L'ensemble des indicateurs présentés dans ce chapitre est construit à partir du registre d'incidents du dispatching de la SEEG. Le fichier exploité comporte 120 événements, une ligne correspondant à une panne réelle, sans doublon de propagation. Les champs mobilisés comprennent notamment la date, les heures de début et de fin, le poste, l'élément concerné, la cause et la durée d'interruption.

Un travail préalable de filtrage a été nécessaire avant tout calcul, pour deux raisons :

- Distinguer les pannes réellement subies des coupures programmées ou manœuvres volontaires d'exploitation, ces dernières ne devant pas être comptabilisées comme des défaillances au sens de la fiabilité ;

- Distinguer, pour les équipements non réparables, un remplacement consécutif à une défaillance réelle d'un remplacement préventif planifié.

Le registre retenu pour l'analyse comprend 120 événements après le traitement retenu dans le fichier de travail.

Figure 37 : registre des événements du RIC utilisé pour les calculs

## Indicateurs de fiabilité et de maintenabilité

### Définitions et fondements théoriques

Pour un équipement réparable, deux indicateurs complémentaires caractérisent son comportement : le MTBF (Mean Time Between Failures — temps moyen entre pannes), qui mesure la fiabilité, et le MTTR (Mean Time To Repair — temps moyen de réparation), qui mesure la maintenabilité. Pour un équipement non réparable, cette distinction disparaît et l'on parle de MTTF (Mean Time To Failure).

Formellement, le MTBF est l'espérance mathématique du temps de bon fonctionnement T, c'est-à-dire :

MTBF =ET=0∞Rt dt

où R(t) = P(T > t)  désigne la fonction de fiabilité (ou de survie). Sous l'hypothèse d'exponentialité posée en 3.2, R(t) = e-λt, et l'intégrale se résout simplement :

MTTR =     1λ

Le même raisonnement s'applique au temps de réparation, gouverné par le taux de réparation μ :

MTTR =     1μ

### De la formule stochastique à la formule terrain

Le lien entre ces définitions théoriques et le calcul pratique effectué à partir du registre d'incidents mérite d'être établi rigoureusement, plutôt que d'être simplement postulé. Considérons n temps de bon fonctionnement observés T₁, T₂, …, Tₙ, supposés indépendants et identiquement distribués selon une loi exponentielle de paramètre λ. La fonction de vraisemblance associée à cet échantillon s'écrit :

L(λ) = i=1nλ e-λTᵢ =λⁿ e-λi=1nTᵢ

Le passage au logarithme népérien transforme le produit en somme, ce qui facilite la recherche du maximum sans en changer la position (le logarithme étant strictement croissant) :

lλ=ln( λⁿ e-λi=1nTᵢ )= n ln(λ) - λ i=1nTi

En annulant la dérivée première par rapport à λ :

dldλ = nλ  − Σ Tᵢ = 0  ⟹  λ̂ =  n Σ Tᵢ

La dérivée seconde, égale à −n/λ², est strictement négative pour tout λ positif, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un maximum. On en déduit l'estimateur du MTBF :

MTBF = 1λ̂   =    Σ Tᵢn =  Σ TBFnombre de pannes

Cette dernière expression est précisément la formule utilisée en pratique sur les données terrain : la moyenne arithmétique des temps de bon fonctionnement observés n'est donc pas une simplification empirique, mais l'estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre théorique  1λ  . Le même raisonnement, appliqué aux temps de réparation R₁, …, Rₙ de paramètre μ, conduit à :

MTTR = Σ TTRNombre de pannes

et, pour les équipements non réparables, à un estimateur formellement identique portant sur les durées de vie observées jusqu'à défaillance définitive :

MTTF = Σ durées de vie observéesnombre d'unités défaillantes

### 3.4.3. Propriété de l'estimateur : question du biais

Un point de rigueur supplémentaire mérite d'être signalé. L'estimateur du MTBF, à savoir la moyenne arithmétique T̄ des temps de bon fonctionnement, est un estimateur sans biais du MTBF théorique : E[T̄] = 1λ , par simple linéarité de l'espérance. En revanche, l'estimateur λ̂ =  1T̄  du taux de défaillance lui-même est légèrement biaisé pour un échantillon fini ( biais positif, en facteur n/(n−1) ), qui s'atténue et tend vers 1 lorsque n augmente l'estimateur est dit asymptotiquement sans biais). Cette observation renforce le choix méthodologique de raisonner et de communiquer directement en MTBF/MTTR grandeurs estimées sans biais depuis le terrain plutôt qu'en passant par une estimation intermédiaire de λ et μ.

### Disponibilité

La disponibilité asymptotique d'un équipement réparable se déduit directement des deux indicateurs précédents :

A∞  = MTBF  MTTR+MTBF =μ  λ+μ

Cette relation, classique pour les systèmes réparables markoviens (processus de renouvellement alterné), sera mobilisée au chapitre 4 pour le tableau de bord de suivi.

Les calculs présentés dans la soutenance donnent, sur l'échantillon utilisé pour la vérification : MTBF = 456 h (environ 19 jours), MTTR = 72,3 min (1,205 h), disponibilité A = 99,74 % et indisponibilité U = 0,26 %. Ces valeurs sont obtenues à partir de trois TTR (142, 37 et 38 min) et de deux écarts calendaires entre événements (12 960 et 41 760 min).

| Indicateur | Calcul | Résultat |
| --- | --- | --- |
| MTTR | 217 / 3 | 72,3 min (1,205 h) |
| MTBF | 54 720 / 2 | 27 360 min (456 h ≈ 19 j) |
| Disponibilité (A) | 456 / 457,205 | 99,74 % |
| Indisponibilité (U) | 1 − 0,9974 | 0,26 % |

Tableau 5 : Indicateurs de fiabilité et de maintenabilité calculés

| Événement | Date | Début | Fin | TTR (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/05/2026 | 11:28 | 13:50 | 142 |
| 2 | 25/05/2026 | 12:34 | 13:11 | 37 |
| 3 | 23/06/2026 | 12:20 | 12:58 | 38 |
| Σ |  |  |  | 217 |

Tableau 6 : Événements et temps de réparation utilisés pour le calcul du MTTR

## Énergie Non Distribuée (END)

Si le MTBF et le MTTR caractérisent chaque équipement pris isolément, ils ne permettent pas à eux seuls de hiérarchiser l'impact réel des défaillances sur la continuité de service du réseau : une panne longue sur un équipement peu chargé peut avoir moins de conséquence qu'une panne courte sur un ouvrage fortement sollicité. C'est pourquoi l'Énergie Non Distribuée (END) est retenue comme indicateur central de la présente analyse, en complément d'indicateurs de fréquence et de durée cumulée inspirés des indices SAIFI/SAIDI utilisés en distribution électrique, adaptés ici au contexte du transport.

Pour un incident donné, l'énergie non distribuée se calcule simplement comme le produit de la puissance coupée par la durée de l'interruption :

END = P (puissance coupée, en MW) × Δt (durée de l'interruption, en h)

Pour un poste ou un équipement sur la période d'observation, l'END cumulée est la somme sur l'ensemble des incidents recensés :

END total = Σᵢ Pᵢ × Δtᵢ

Cet indicateur, exprimé en MWh non distribués, présente l'avantage de synthétiser en une seule grandeur à la fois la fréquence, la durée et la sévérité des défaillances, ce qui en fait un candidat naturel pour le classement Pareto présenté dans la section suivante.

## Analyse de Pareto par poste

La première étape de hiérarchisation consiste à classer l'ensemble des postes du RIC par END cumulée décroissante, afin d'identifier le ou les postes responsables de la majeure partie de l'énergie non distribuée sur la période d'observation, conformément au principe de Pareto (généralement, une faible proportion des postes concentre la majorité des conséquences).

Le traitement de l'onglet DONNEES INC donne une END totale de 44 758 MWh après normalisation des noms de poste et vérification du total. Trois postes  Ambowé, Bellevue et Owendo concentrent à eux seuls 76 % de l'END totale ; ils constituent donc la première cible de priorisation pour les actions de fiabilisation.

Bissegué n'apparaît pas dans ce classement car il s'agit d'un nœud de répartition (transit) et non d'un poste source alimentant des départs. Sa criticité est donc examinée par l'analyse des équipements et des événements.

| POSTE SOURCE | Somme END MWh | % END MWh | % Cumule |
| --- | --- | --- | --- |
| AMBOWE | 10298,39847 | 23,0% | 23,0% |
| BELLEVUE | 9212,089567 | 20,6% | 43,6% |
| NON RENSEIGNE | 8271,092 | 18,5% | 62,1% |
| OWENDO | 8261,1895 | 18,5% | 80,5% |
| ANGONDJE | 4442,248619 | 9,9% | 90,5% |
| NTOUM | 2168,714167 | 4,8% | 95,3% |
| BASE SEEG | 2104,2535 | 4,7% | 100,0% |
| TOTAL | 44757,98582 | 100,0% |  |

Tableau 7 : Récapitulatif des calculs pour l'analyse de Pareto par poste

Le diagramme de Pareto END par poste présenté dans la soutenance est repris ci-dessous.

Figure 38 : Pareto END par poste source du RIC

Sur la base du guide de visite technique réalisé à Bissegué, ce poste présente d'ores et déjà des caractéristiques structurelles qui en font un candidat naturel à la classe A : poste de répartition 225/90 kV, nœud unique reliant les postes amont de Kinguélé et Tchimbélé aux sept postes aval (Ntoum 1, Ambowé 1, Ambowé 2, Bellevue 1, Bellevue 2, Owendo 1 et Alenakiri). Cette hypothèse devra néanmoins être confirmée et non présumée  par le calcul effectif de l'END.

## Analyse de Pareto par équipement

Une seconde analyse de Pareto est conduite sur l'onglet EVENEMENTS, cette fois par nombre d'occurrences. Le registre comprend 120 événements. Les câbles (CAB) représentent 34 % des événements et les groupes de production (Groupe) 14 %, soit 48 % à eux deux.

Ce Pareto répond à une question différente de celle du Pareto ENS : il identifie les familles d'équipements où se concentre la fréquence des défaillances.

Les câbles et les groupes de production sont ainsi les deux familles à cibler en priorité pour l'AMDEC. Le classement complet est conservé dans le diagramme présenté ci-dessous.

| Étiquettes de lignes | Nombre de ELEMENT | % nombre | % Cumule |
| --- | --- | --- | --- |
| CAB | 41 | 34% | 34% |
| Groupe | 17 | 14% | 48% |
| DIV | 13 | 11% | 59% |
| CEL | 10 | 8% | 68% |
| CON | 6 | 5% | 73% |
| G1 | 3 | 3% | 75% |
| KPS 55 | 3 | 3% | 78% |
| G4 | 3 | 3% | 80% |
| L90kV OWD-BSG | 2 | 2% | 82% |
| GAZ | 2 | 2% | 83% |
| PONT | 2 | 2% | 85% |
| Rame 1 | 2 | 2% | 87% |
| L90kV NKOK-OWD2 | 2 | 2% | 88% |
| Barrage KGL | 2 | 2% | 90% |
| SUP | 1 | 1% | 91% |
| TR2 ANG | 1 | 1% | 92% |
| KPS 90 | 1 | 1% | 93% |
| L225kV KGL-BSG | 1 | 1% | 93% |
| DJ 90kV TR KPS | 1 | 1% | 94% |
| L90kV KPS-BSG | 1 | 1% | 95% |
| TR2 | 1 | 1% | 96% |
| CAB+CEL | 1 | 1% | 97% |
| TR6 | 1 | 1% | 98% |
| Transfo | 1 | 1% | 98% |
| APCT TBL | 1 | 1% | 99% |
| KPS | 1 | 1% | 100% |
| Total général | 120 | 100% |  |

Tableau 8 : Liste des équipements par étiquettes pour le Pareto par évènements

Figure 39 : : Pareto des équipements par nombre d’événements

## Analyse AMDEC

L'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) est conduite sur les équipements du poste identifié comme critique à l'issue de l'analyse de Pareto, en s'appuyant sur la grille d'évaluation validée par la Division Études & Travaux Postes HTB (voir grille d'évaluation AMDEC postes HTB). Pour chaque mode de défaillance recensé, trois critères sont évalués sur une échelle de 1 à 4 :

| Critère | Niveau (valeur) | Définition |
| --- | --- | --- |
| Fréquence (F) | 1 | Exceptionnel — aucune trace des incidents |
|  | 2 | Rare — déjà arrivé 1 ou 2 fois |
|  | 3 | Fréquent — déjà arrivé plusieurs fois |
|  | 4 | Certain — arrivera à coup sûr |
| Gravité (G) | 1 | Mineure — arrête le composant mais pas le système (mode dégradé) |
|  | 2 | Moyenne — équipement à l'arrêt mais pas le système |
|  | 3 | Majeure — système à l'arrêt, maintenance nécessaire |
|  | 4 | Importante — arrêt du système, danger pour les personnes |
| Détectabilité (D) | 1 | Évident — détection certaine |
|  | 2 | Possible — détectable par l'opérateur |
|  | 3 | Improbable — difficilement détectable |
|  | 4 | Impossible — indétectable |

Tableau 9 : Tableaux de critères pour l'analyse AMDEC

La criticité de chaque mode de défaillance est calculée comme le produit de ces trois critères, et se situe donc entre 1 et 64 :

C = F × G × D

| Plage de criticité | Interprétation et action |
| --- | --- |
| 1 < C < 8 | Négligeable — on laisse de côté |
| 8 < C < 14 | Moyenne — se poser la question de conserver ou traiter |
| 14 < C < 27 | Élevée — trouver des actions à mettre en œuvre |
| 27 < C < 64 | Interdite — remise en cause complète du système |

Tableau 10 : Plage de criticité pour l'analyse AMDEC machine

L'AMDEC est conduite sur le poste de Bissegué à partir de la grille validée par la DETTE. La criticité est calculée par C = F × G × D. Dans la version présentée dans la soutenance, la fréquence F est objectivée par le comptage réel des occurrences dans le registre d'incidents et la gravité G est recoupée par l'END moyenne associée au mode de défaillance. La grille AMDEC machine comprend également la cause de la défaillance, l'action à mettre en place, le responsable DTE, le délai et la réévaluation de la criticité après action.

La soutenance présente la grille AMDEC machine par postes HTB. Les cellules de cotation F, G, D, C et de criticité résiduelle doivent être renseignées à partir des évaluations validées ; aucune valeur non présente dans la soutenance n'est ajoutée dans le présent rapport.

Figure 40 : Extrait de la grille AMDEC moyen des postes HTB

Figure 41 : En immersion au poste de maillage de Bissegué

## Arbre de défaillance

L'arbre de défaillance est construit à partir des libellés d'incidents décrivant des cascades de déclenchements et permet de représenter les combinaisons logiques de causes. L'exemple retenu dans la soutenance concerne le poste d'Owendo : la perte simultanée de deux disjoncteurs constitue un cas représentatif d'une porte ET, les deux événements devant se produire conjointement pour conduire à l'événement redouté.

Cette lecture complète l'AMDEC en représentant la logique de combinaison des défaillances. Elle permet de distinguer les événements indépendants des combinaisons nécessaires à l'apparition d'une interruption significative de la continuité de service.

L'analyse est fondée sur les informations disponibles dans le registre d'incidents et sur la connaissance de la topologie et des protections du réseau. La logique ET/OU doit être confirmée avec les schémas de protection et les équipes techniques lorsque les données du registre ne suffisent pas à établir la combinaison causale.

De manière générale, la structure logique de chaque embranchement doit être confirmée par le schéma de protection du poste et par les échanges avec les techniciens ou l'encadrant professionnel. Cette validation est nécessaire avant toute quantification des coupes minimales.

# Conclusion du Chapitre 3

Ce chapitre a permis de transformer le registre d'incidents du dispatching en un diagnostic quantitatif de la fiabilité du RIC. Les indicateurs de fiabilité et de maintenabilité ont été calculés sur les données utilisées pour la soutenance, puis complétés par deux lectures de Pareto : l'une fondée sur l'Énergie Non Distribuée pour hiérarchiser les postes sources, l'autre fondée sur la fréquence des événements pour cibler les familles d'équipements. L'AMDEC du poste de Bissegué et l'analyse par arbre de défaillance complètent ce diagnostic en structurant les modes de défaillance et leurs combinaisons logiques. Les résultats obtenus constituent la base du plan d'amélioration présenté au chapitre 4.

# CHAPITRE 4 — PLAN D'AMÉLIORATION DE LA FIABILITÉ : RCM, PRIORISATION ET RECOMMANDATIONS

# Validation de la méthodologie

Ce chapitre correspond aux étapes Improve et Control de la démarche DMAIC. Il traduit le diagnostic du chapitre 3 en propositions concrètes : démarche RCM pour définir la stratégie de maintenance, priorisation des investissements sur la base de l'Énergie Non Distribuée ( END ), levier complémentaire inspiré de la TPM, tableau de bord de suivi et amélioration de la traçabilité des interventions terrain.

## De l'AMDEC au plan de maintenance : la démarche RCM

La Reliability Centered Maintenance (RCM), ou Maintenance Basée sur la Fiabilité, constitue le prolongement naturel de l'AMDEC réalisée au chapitre 3. Là où l'AMDEC identifie et hiérarchise les modes de défaillance critiques, le RCM répond à la question suivante, pour chacun d'eux : Quelle stratégie de maintenance permet, au meilleur coût, d'éviter la défaillance ou d'en limiter les conséquences ?

Pour chaque mode de défaillance critique, la démarche RCM consiste à répondre successivement à quatre questions : quelle est la fonction de l'équipement concerné ? comment peut-il tomber en panne ? quelles sont les conséquences de cette panne (sécurité, coût, disponibilité du réseau) ? existe-t-il un signe avant-coureur détectable ? Les réponses orientent vers l'une des quatre stratégies suivantes :

Figure 42 : Schéma unifilaire de la sous station de maillage 90/225 kV de Bissegué

| Poste / Équipement | MTBF |
| --- | --- |
| Poste / équipement critique | Calculé à partir du registre |
| Calculé à partir du registre | Calculée à partir de MTBF/MTTR |
| Indicateur de suivi | Mensuel par TCD |
| Reconception | Défaillance structurelle récurrente, non résolue par la maintenance seule |

## Stratégies de maintenance retenues par mode de défaillance

| Équipement | Mode de défaillance (issu AMDEC) | Criticité C | Stratégie RCM retenue |
| --- | --- | --- | --- |
| À déterminer après cotation AMDEC | À déterminer après cotation AMDEC | À déterminer après cotation AMDEC | À déterminer après cotation AMDEC |
| À déterminer après cotation AMDEC | À déterminer après cotation AMDEC | À déterminer après cotation AMDEC | À déterminer après cotation AMDEC |

La grille AMDEC présentée au chapitre 3 constitue la base de sélection des stratégies RCM. Les modes de défaillance réellement cotés doivent être associés à une stratégie adaptée ; la soutenance ne fournit pas de tableau final de cotation F/G/D permettant de remplir honnêtement chaque ligne du tableau ci-dessous. Le rapport conserve donc la logique de décision RCM sans inventer de criticités.

## Priorisation des investissements

La priorisation des investissements de maintenance est fondée sur l'Énergie Non Distribuée (END) : les postes qui concentrent la plus grande part de l'impact énergétique sont à traiter en priorité. Le Pareto présenté au chapitre 3 montre que trois postes Ambowé, Bellevue et Owendo concentrent 76 % de l'END totale. Cette hiérarchisation permet d'orienter les ressources vers les actions ayant le plus fort impact potentiel sur la continuité de service.

Le chiffrage du gain d'END évitée par action n'est pas documenté dans la soutenance et n'est donc pas ajouté au rapport.

## Vers une maintenance orientée équipement : Apport de la TPM

La Total Productive Maintenance (TPM) complète la démarche RCM en y ajoutant une dimension organisationnelle : elle vise à responsabiliser les équipes de terrain autour de la performance de l'équipement, notamment par l'instauration de routines d'inspection de premier niveau réalisées par les agents de poste eux-mêmes (maintenance autonome), en complément des interventions programmées par le RCM.

Il convient de noter que la TPM, dans son acception industrielle classique (opérateurs de production assurant eux-mêmes une part de la maintenance de premier niveau sur une ligne de fabrication), se transpose moins directement à un poste de transport électrique qu'à un atelier industriel. L'esprit de la démarche amélioration continue, implication des équipes terrain, suivi d'indicateurs de performance  reste néanmoins pleinement pertinent, et se traduit ici par la recommandation suivante :

- Instauration de routines d'inspection visuelle de premier niveau par les équipes de poste (état des connexions, échauffements visibles, bruits anormaux), à fréquence à définir selon la criticité de l'équipement ;

  - Suivi d'un indicateur de Disponibilité du poste, jouant le rôle d'un TRS (Taux de Rendement Synthétique) simplifié adapté au contexte du transport électrique.

Cette recommandation s'intègre au plan d'action du RCM comme un levier complémentaire pour les équipements à criticité modérée.

## Tableau de bord de suivi

Figure 43 : Tableau de bord de suivi

Le tableau de bord de suivi reprend les indicateurs MTBF, MTTR et Disponibilité, complétés par le taux de maintenance préventive.

La fiche de constatation terrain constitue une recommandation immédiate : moderniser ce support afin de restaurer la traçabilité locale des interventions au poste de Bissegué.

Figure 44 : Fiche de constatation pour le suivi des travaux sur ouvrages au poste de Bissegué

Le tableau de bord permettra à la DTE de suivre dans le temps l'évolution de la fiabilité du RIC, de mesurer objectivement l'effet des actions correctives mises en œuvre, et de justifier les futures décisions de maintenance sur une base quantitative.

## Limites du modèle

Plusieurs limites méthodologiques doivent être mentionnées avec honnêteté :

L'étude quantitative est concentrée sur le poste de Bissegué et sur la période d'observation disponible, ce qui limite la portée des indicateurs pour certains équipements et la généralisation immédiate des résultats.

Les données issues du registre permettent une première hiérarchisation, mais certaines informations terrain restent dépendantes de la qualité de la traçabilité locale.

La cotation AMDEC de la gravité et de la détectabilité doit être consolidée avec les équipes techniques lorsque les informations du registre ne suffisent pas.

L'intégration future de données SCADA permettrait de compléter l'analyse rétrospective par une surveillance continue.

## Perspectives

Plusieurs perspectives de prolongement de ce travail peuvent être envisagées :

• Généralisation de la démarche aux autres postes du RIC, notamment Owendo, Angondjé, Ntoum et Nkok ;

• Intégration future de données supplémentaires et de données SCADA pour renforcer le suivi de la fiabilité ;

• Utilisation de la programmation linéaire pour la priorisation budgétaire des actions de maintenance ;

• Utilisation d'une méthode multicritère telle que TOPSIS pour compléter le classement des équipements critiques.

Ces perspectives permettront d'étendre progressivement la démarche au-delà du poste de Bissegué.

Figure 45 : Ouvrage du poste source d'Angondjé

# Conclusion du Chapitre 4

Ce chapitre traduit le diagnostic en un plan d'amélioration fondé sur la RCM, la TPM, la priorisation des investissements par l'END et un tableau de bord de suivi. La recommandation immédiate porte sur la restauration de la traçabilité locale à Bissegué par la modernisation de la fiche de constatation. Les limites et perspectives présentées ouvrent la voie à la généralisation de la démarche aux autres postes du RIC et à l'intégration d'outils de décision complémentaires.

# CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Ce projet de fin d'études avait pour objectif de proposer une méthodologie de diagnostic et d'amélioration de la fiabilité du Réseau Interconnecté de Libreville, destinée à la Direction Technique Électricité de la SEEG et à la Division Étude & Travaux Transport Électricité (DETTE).

Les travaux ont permis de structurer une démarche DMAIC fondée sur les données du dispatching, les indicateurs de fiabilité et de maintenabilité, l'Énergie Non Distribuée, les analyses de Pareto, l'AMDEC et l'arbre de défaillance. Le diagnostic a permis de distinguer l'impact énergétique des défaillances de leur fréquence et de dégager des priorités d'action, notamment autour du poste de Bissegué et des familles d'équipements ciblées par l'analyse des événements.

Le plan d'amélioration proposé s'appuie sur la RCM, la TPM, la priorisation des investissements et un tableau de bord de suivi. La modernisation de la fiche de constatation constitue un levier immédiat pour améliorer la traçabilité locale. À plus long terme, la généralisation aux autres postes, l'intégration des données SCADA et le recours à la programmation linéaire et à TOPSIS pourront renforcer la démarche.

# RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] VILLEMEUR, Alain. Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels : fiabilité, facteur humain, informatisation. Paris : Dunod, 1988.

[2] LYONNET, Patrick. La maintenance : approche méthodologique et pratique. Paris : Éditions d'Organisation, 2010.

[3] BOUVARD, Robert ; GASQUET, Henry. La maintenance centrée sur la fiabilité (RCM) : application aux systèmes industriels complexes. Paris : Dunod, 2005.

[4] ZWICKY, Frédéric. Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) : méthodologie et études de cas. Paris : AFNOR, 2008.

[5] PERRIN, Jacques. Lean Six Sigma : la méthode DMAIC pour l'amélioration continue. Paris : Eyrolles, 2015.

[6] FERREIRA, Jean. Maintenance et gestion des actifs : la norme ISO 55000. Paris : AFNOR, 2016.

[7] SCHWAB, Anthony. Réseaux électriques : conception, exploitation et maintenance des postes HTB/HTA. Paris : Lavoisier, 2012.

[8] LAPLANTE, André. Fiabilité des systèmes informatiques et des réseaux électriques : modélisation par chaînes de Markov et processus de Poisson. Paris : Hermès, 2000.

[9] IGNACIO, Mauricio. Power System Reliability and Maintenance : A Practical Guide. London : Springer, 2019.

[10] BILLINTON, Roy ; ALLAN, Ronald N. Reliability Evaluation of Power Systems. New York : Plenum Press, 1996.

# WEBOGRAPHIE

1] https://www.seeg-gabon.com

[2] https://www.iec.ch

[3] https://www.afnor.org

[4] https://ieeexplore.ieee.org

[5] https://www.scribd.com

[6] https://travail-industrie.com

[7] https://www.sfm.asso.fr

[8] https://www.connaissancedesenergies.org

[9] https://gabonmediatime.com

[10] https://qelectrotech.org

# ANNEXES

## ANNEXE A : Réseaux Interconnecté de Libreville

Figure 46 : Réseaux Interconnecté de Libreville

## ANNEXE B : Réseaux Interconnecté de l’Estuaire vision du Dispatching

## ANNEXE C : Récapitulatif des Métriques

| Métrique | Description | Formule | Système |
| --- | --- | --- | --- |
| MTTR | Mean Time to Repair (Temps Moyen de Réparation) | MTTR = 1μ | Réparable |
| MTTF | Mean Time to Failure (Temps Moyen avant la Défaillance) | ​ MTTR = 1λ | Non réparable |
| MTBF | Mean Time Between Failures (Temps Moyen entre les Défaillances) | MTBF = MTTF+MTTR =1λ+ 1μ | Réparable |
| MTBR | Mean Time Between Repairs (Temps Moyen entre les Réparations) | MTBR=MTBF-MTTR=1λ | Réparable |
| A | Availability (Disponibilité) | A= MTBF MTTR+MTBF | Réparable |
| Ā | Unavailability (Non-Disponibilité) | Ᾱ= MTTR MTTR+MTBF ​ | Réparable |

Tableau 11 : Récapitulatif des métriques pour les systèmes réparables et non réparables

## ANNEXE D : Code VBA pour supprimer les doublons de la base de donné du Dispatching dans DONNEE INC

Figure 47 : Code VBA pour supprimer les doublons partie 1

Figure 48 : Code VBA pour supprimer les doublons partie 2

Figure 49 : Code VBA pour supprimer les doublons partie 3